## Sheet1
附件2：
鹃城味业零星工程报价表
序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程内容 | 工程量 | 报价（元） | 备注
蒸料间、烘房及灭菌间吊顶更换
1 | 拆除原有石膏板吊顶 | ㎡ | 1.拆除范围：室内原有轻钢龙骨石膏板吊顶整体拆除。 2.拆除内容：包含石膏板面层、龙骨、吊杆、收边及所有配套附属构件。 3.施工方式：人工拆除施工。 4.包含工序：含成品保护、防尘作业、现场清理。 5.不含工序：不含垃圾外运、结构修复、新吊顶安装。 | 1
2 | 废旧石膏板人工上车 | 项 | 1. 作业内容：对拆除完成的废旧石膏板、龙骨及各类吊顶废料进行集中整理、归集堆放。 2. 施工方式：全程人工短途搬运、人工装车码放，不使用机械设备作业。 3. 配套工序：包含废料清理、分类归堆、场内转运、装车摆放、作业面清扫等全部辅助工序。 4. 施工要求：做到文明施工、轻拿轻放，落实现场防尘措施，保护现场原有成品完好。 5. 范围界定：仅包含场内人工整理、搬运、上车作业，不含场外垃圾外运、废料处置及各类修补工序。 | 1
3 | 转运石膏板出厂倾倒 | 项 | 1. 作业内容：对施工现场废旧石膏板、吊顶龙骨及配套废料进行归集整理、场内转运、装车，运输出场倾倒处置。 2. 施工方式：人工配合运输车辆作业，完成废料装车、场内转运、场外运输及定点倾倒工作。 3. 配套工序：包含废料清理分类、装车码放、场内短途转运、出厂运输、定点倾倒、作业面清理清扫。 4. 施工要求：全程文明施工，密闭运输防止扬尘、废料遗撒，规范定点倾倒，保护现场成品环境。 5. 范围界定：包含废料整理、装车、转运、出厂运输、倾倒全流程，不含结构修补、新材料安装作业。 | 1
4 | 购买及安装600*600石膏板 | ㎡ | 1. 材料规格：采购成品600mm×600mm规格石膏板，板材符合国家装饰施工标准，材质合格、平整度达标，配套全套安装辅材。 2. 施工内容：包含材料采购、场内搬运、定位放线、板材裁切、调平安装、缝隙微调、板面修整等全套施工工序。 3. 施工工艺：依托原有吊顶龙骨基层进行固定安装，板面拼接平整、缝隙均匀，安装牢固、无松动翘边现象。 4. 施工要求：施工全程做好成品保护，现场文明施工，安装完成后板面平整光洁，整体美观规整，符合装饰验收规范。 5. 范围界定：包含材料采购、运输、安装、细部修整全部工序，不含基层龙骨整改、顶面涂料、开孔及复杂造型处理。 | 1
5 | 人工打扫原龙骨卫生 | ㎡ | 1. 作业对象：对吊顶原有保留轻钢龙骨、吊杆、连接件及顶面基层残留的灰尘、碎屑、建筑垃圾进行清理清扫。 2. 施工方式：采用人工清扫、擦拭、除尘作业，无机械施工，精细化清理龙骨缝隙及边角残留杂物。 3. 施工内容：包含龙骨表面除尘、缝隙清渣、顶面杂物清理、现场粉尘清扫、作业区域整洁整理。 4. 施工要求：文明湿式除尘作业，避免扬尘污染，清扫过程保护原有龙骨结构及周边成品不受损坏。 5. 范围界定：含人工清理、除尘、场地整理工序，不含龙骨维修整改、除锈、刷漆及垃圾外运。 | 1
6 | 租用举升车及运费 | 台/月 | 1. 作业用途：为室内吊顶拆除、安装、清洁等高空作业，提供举升作业设备，满足施工操作高度需求。 2. 服务内容：包含举升车设备租赁、设备进场运输、出场返程运输及全程运输相关费用。 3. 作业方式：提供合格完好、性能稳定的高空举升设备，配合现场施工使用，保障高空作业安全。 4. 配套要求：含设备运输、进场就位、离场清运等全部配套工序，设备符合施工现场安全规范要求。 5. 范围界定：包含设备租赁费、往返运输运费；不含设备操作人员人工费、设备燃油费及超时租赁费用。 | 1
蒸料间墙面清洗
1 | 清洗车间墙面、设备表面及管道表面卫生并打扫地面（高度6.5m) | ㎡ | 1. 作业范围：车间室内原有墙面清洗除尘、地面全面清扫保洁。 2. 施工内容：人工清洗墙面浮灰、污渍、蛛网，清扫地面垃圾、碎屑、粉尘。 3. 施工方式：采用人工湿式清洁、擦拭、扫洗作业，杜绝扬尘污染。 4. 作业要求：墙面干净无积灰、地面整洁无杂物，达到施工现场洁净标准。 5. 工作内容：含清洗、擦拭、清扫、现场规整；不含垃圾外运、墙面修补及涂料翻新。 | 1
曲池通道破损修复，拟敷设防滑不锈钢
1 | 曲池破损地面凹坑裂纹沉降修复 | ㎡ | 1. 施工范围：对曲池原有破损地面进行专项修复处理，包含地面沉降、表面凹坑、裂缝缺陷等病害部位整体修复施工。 2. 基层处理：人工清理破损基层，剔除松动、起砂、空鼓、开裂松散部位，清理干净裂缝、凹坑内杂物与粉尘。 3. 施工工艺：对裂缝进行开槽修补、填充密实；对沉降低洼、凹坑部位采用专用修补材料找平、找坡、压实收光，整体基层找平修复。 4. 施工要求：修复后地面基层坚实平整、无空鼓裂缝、沉降隐患消除，表面平整度达标，满足后续不锈钢板铺装施工条件。 5. 工作内容：含基层清理、破损剔除、裂缝修补、凹坑回填、沉降找平、养护及现场清理；不含整体地面重做、防水层及面层不锈钢安装工序。 | 1
2 | 曲池地面铺设3厚304防滑不锈钢板 | ㎡ | 1. 施工范围：曲池地面整体铺设不锈钢面层，包含板面铺装、边角折弯、拼接缝处理等全套施工内容。 2. 材料规格：采用3mm厚304防滑不锈钢板，材质防滑耐磨、耐腐蚀，配套专用安装辅材，满足现场使用标准。 3. 施工工艺：基层清理找平、板材精准裁切、现场折弯成型、板面铺设固定、板间拼接缝满焊、焊缝打磨、整体酸洗钝化处理。 4. 施工要求：板面铺设平整牢固、无翘曲空鼓；拼接缝满焊密实、无夹渣气孔；焊缝及板面酸洗钝化到位，无锈蚀、色泽均匀，防水防渗、美观达标，符合验收规范。 5. 工作内容：含材料采购、裁切、折弯、铺设固定、拼接缝满焊、焊缝打磨、酸洗钝化、现场清理；不含基层结构修补、防水层施工及面层防腐喷涂。 | 1
3 | 曲池墙面铺设2厚304不锈钢板 | ㎡ | 1. 施工范围：曲池墙面整体铺装防护面层，对墙面完整铺设不锈钢板，包含墙面转角、收口及拼接部位施工。 2. 材料规格：采用2mm厚304不锈钢板，板材耐腐蚀、抗氧化，配套专用固定件及焊接辅材，满足防腐防水使用要求。 3. 施工工艺：基层清理修整、板材精准裁切、现场折弯成型、墙面固定安装、板间拼接缝满焊、焊缝打磨、整体酸洗钝化处理。 4. 施工要求：板面安装平整牢固、贴合墙面、无松动翘边；拼接焊缝饱满密实、无气孔裂纹；酸洗钝化到位，板面光洁无锈蚀，符合防腐验收标准。 5. 工作内容：含材料采购、裁切、折弯、墙面安装固定、拼缝满焊、焊缝打磨、酸洗钝化、现场清理；不含墙体基层修补、抹灰、防水及基层整改工序。 | 1
地面修补硬化
1 | 零星人工切缝 | 米 | 1. 施工范围：针对混凝土地面破损修补区域，进行边界切割机切缝作业，精准界定施工破除范围。 2. 施工工序：先放线定位，采用切割机切缝封边，规整施工边界，严控切割范围，保护周边完好地面结构。 3. 施工工艺：现场精准弹线标记，专用地面切割机沿标线切缝，切割成型后清理缝口废渣、粉尘。 4. 施工要求：切缝顺直平整、深浅均匀、切口无崩边，边界清晰标准，无超切、漏切，有效隔离破损区域与完好地面。 5. 工作内容：含放线、切割机切缝、缝口修整、废渣清理、作业面保洁；不含混凝土破除、修补及地面硬化工序。 | 1
2 | 机械零星破除原有破损砼地坪 | ㎡ | 1. 施工范围：对原有开裂、起砂、破损混凝土地面进行械破除，仅限病害破损区域施工。 2. 施工工序：先放线切割机切缝界定边界，隔离完好地面，再采用机械凿除破损砼结构。 3. 施工工艺：切缝封边、机可以械破碎松动砼、剔除空鼓开裂基层、清理松散残渣。 4. 施工要求：严格按切缝边界破除，不超凿、不损伤周边完好地坪及原有结构，基面破除规整干净。 5. 工作内容：含放线、切缝分界、机械零星破除、残渣清理、现场保洁；不含砼修补、硬化、垃圾外运。 | 1
3 | 人工零星破除原有破损砼地坪 | ㎡ | 1. 施工范围：对原有开裂、起砂、破损混凝土地面进行零星人工破除，仅针对病害破损区域施工。 2. 施工工序：先放线切割机切缝界定施工边界，隔离完好地面，再人工凿除破损砼结构。 3. 施工工艺：切缝封边、人工破碎松动砼、剔除空鼓开裂基层、清理松散残渣。 4. 施工要求：严格依照切缝边界破除，杜绝超凿施工，不损伤周边完好地坪及原有结构，基面规整洁净。 5. 工作内容：含放线、切缝分界、人工零星破除、残渣清理、现场保洁；不含砼修补、硬化、垃圾外运。 | 1
4 | 建渣人工上车及转运建渣出厂倾倒 | 车 | 1. 施工范围：对施工现场混凝土破除、维修产生的建筑垃圾进行归集、人工上车、场内转运及出厂定点倾倒。 2. 施工工序：建渣集中归堆、人工清理装车、场内短途转运、车辆外运出场、定点规范倾倒。 3. 施工工艺：人工集中收集废料、分类规整、人工装车码放、密闭转运、场外定点倾倒处置。 4. 施工要求：全程文明施工，杜绝扬尘、渣料遗撒，倾倒合规，完工后清理作业现场卫生。 5. 工作内容：含建渣归集、人工上车、场内转运、出厂运输、定点倾倒、现场清扫；不含废料分拣售卖、场地深度保洁。 | 1
| 外运建渣出厂倾倒 | m³ |  | 1
5 | 人工捡平及夯实地坪基础 | ㎡ | 1. 施工范围：对修补完成的地坪基层进行人工修整、杂物清理、基面捡平、分层夯实作业。 2. 施工工序：基层残渣清理、人工找平修整、基面高差微调、人工及小型机具夯实、基面规整。 3. 施工工艺：人工清理基层浮土松散料，细致捡平高低差，对地坪基础整体夯实，确保基面密实规整。 4. 施工要求：基面平整无凸起凹陷，夯实均匀、密实度达标，无松动浮层，满足后续地坪施工条件。 5. 工作内容：含基层清理、人工捡平、基面修整、地坪夯实、现场规整；不含垫层铺设、面层浇筑及养护工序。 | 1
6 | 购买φ8钢筋 | 吨 | 1. 材料规格：采购国标φ8建筑钢筋，符合现行钢筋施工规范，直径尺寸、力学性能达标，材质合格、无锈蚀变形。 2. 施工范围：包含项目地坪修复、基层加固配套所需φ8钢筋材料采购、进场供货全部内容。 3. 配套内容：含钢筋采购、厂内装车、运输到场、卸货堆放、材料规整保护。 4. 质量要求：钢筋外观完好、规格统一、性能达标，进场验收合格，满足土建加固施工及验收标准。 5. 工作内容：含材料采购、运输、到场卸货、堆放防护；不含钢筋加工、绑扎、焊接及预埋安装工序。 | 1
7 | 人工绑扎钢筋 | ㎡ | 1. 施工范围：对现场φ8钢筋进行人工排布、定位、绑扎安装，适用于地坪修复、基层加固钢筋布设施工。 2. 施工工序：钢筋现场排布、间距定位、调直规整、人工绑扎、接头固定、成品修整。 3. 施工工艺：按施工规范把控钢筋间距、排布位置，采用扎丝人工绑扎牢固，排布顺直、绑扎点位均匀规范。 4. 施工要求：钢筋排布规整、间距均匀，绑扎牢固无松动、位移、歪斜，成品符合土建施工及验收规范，满足后续浇筑施工条件。 5. 工作内容：含钢筋就位、排布定位、人工绑扎、成品修整、现场规整；不含钢筋采购、切割、焊接及混凝土浇筑工序。 | 1
8 | 浇筑10cmC30地坪砼并收面 | ㎡ | 1. 施工范围：地坪修复区域现场浇筑厚度10cmC30商品混凝土，完成整体地坪浇筑、振捣、精平及面层收光作业。 2. 施工工序：基层清理润湿、砼布料摊铺、分层振捣密实、标高找平、面层粗收、精收压光、成品初步养护防护。 3. 施工工艺：采用合规C30混凝土现场摊铺，机械配合人工振捣密实，严控10cm浇筑厚度，整体找平后多次收面压光，保证面层平整光洁。 4. 施工要求：砼浇筑厚度均匀一致、振捣密实无蜂窝麻面、空鼓裂缝，面层平整顺滑、色泽均匀，标高平整度符合规范，满足地坪使用标准。 5. 工作内容：含砼材料浇筑、摊铺、振捣、找平、面层收光、现场清理、成品防护；不含基层修复、钢筋绑扎、后期养护及切缝填缝工序。 | 1
9 | 浇筑15cmC30地坪砼并收面 | ㎡ | 1. 施工范围：地坪修复区域现场浇筑厚度15cmC30商品混凝土，完成整体地坪浇筑、振捣、精平及面层收光作业。 2. 施工工序：基层清理润湿、砼布料摊铺、分层振捣密实、标高找平、面层粗收、精收压光、成品初步养护防护。 3. 施工工艺：采用合规C30混凝土现场摊铺，机械配合人工分层振捣密实，严控15cm浇筑厚度，整体找平后多次收面压光，保证面层平整光洁。 4. 施工要求：砼浇筑厚度均匀一致、振捣密实无蜂窝麻面、空鼓裂缝，面层平整顺滑、色泽均匀，标高平整度符合规范，满足地坪使用标准。 5. 工作内容：含砼材料浇筑、摊铺、振捣、找平、面层收光、现场清理、成品防护；不含基层修复、钢筋绑扎、后期养护及切缝填缝工序。 | 1
新建晒场更衣室
1 | 拆除现有更衣室彩钢棚及墙面 | ㎡ | 1. 施工范围：对现有更衣室整体彩钢棚屋面、彩钢墙面及配套围护结构进行整体拆除作业。 2. 施工工序：现场围挡防护、安全排查、先拆除墙面彩钢板、后拆除屋面彩钢棚、构件拆解、分类归堆。 3. 施工工艺：人工配合工具拆解彩钢围护板材、固定支架、连接件，有序分段拆除，避免暴力拆解损坏周边结构。 4. 施工要求：拆除过程规范安全，完整拆除全部彩钢棚及墙面结构，无残留构件，不破坏周边原有建筑及设施，场地规整。 5. 工作内容：含安全防护、彩钢墙面拆除、彩钢棚拆除、配件拆解、废料归堆、现场清理；不含拆除物料转运、外运及基础结构拆除。 | 1
2 | 拆除现有更衣室基础及内部设施 | ㎡ | 1. 施工范围：拆除现有更衣室原有砼基础、基座结构及室内所有配套内部设施、附属构件，完成整体拆除作业。 2. 施工工序：现场安全防护、设施拆解清空、基础放线切缝、零星机械配合人工破除、废渣集中归堆。 3. 施工工艺：先拆除室内各类配套设施、管线、预埋件，再对混凝土基础进行分界切缝、局部破除、松散残渣剔除清理。 4. 施工要求：拆除彻底无残留，基础破除边界规整，不损伤场外周边原有结构，施工安全文明、场地干净规整。 5. 工作内容：含室内设施拆除、附属构件拆解、砼基础破除、基层清理、废渣归堆、现场保洁；不含废渣外运、场地回填及新建工序。 | 1
3 | 拆装现有晒场快速门（移位） | 套 | 1. 施工范围：对晒场原有成品快速门进行拆除、移位、重新安装调试，包含门体、轨道、五金配件整套拆装作业。 2. 施工工序：现场防护、断电安全检查、拆解门体及导轨配件、原位清理、移位对位、重新固定安装、调试运行。 3. 施工工艺：人工有序拆解原有快速门构件，完整保留成品门体及配件，移位至新位置精准找平、固定复位、整机调试。 4. 施工要求：拆装过程保护成品完好，安装牢固、垂直平整，启闭顺畅、无卡顿异响，设备运行功能正常达标。 5. 工作内容：含快速门拆除、配件拆解、移位转运、重新安装、固定调试、现场清理；不含配件更换、电机维修及新购材料。 | 1
4 | 更衣室基础浇筑20cm | ㎡ | 1. 施工范围：4200*3300 更衣室新建基础区域，整体浇筑20cm厚混凝土地基，完成摊铺、振捣、找平、收面等全套基础施工工序。 2. 施工工序：基层清理捡平、润湿基面、钢筋布设、混凝土摊铺、分层振捣、标高把控、面层收光、成品防护养护。 3. 施工工艺：采用合规商品混凝土现场浇筑，严格控制20cm基础厚度，均匀摊铺、振捣密实，人工精细找平、压实收面，保障基础整体性。 4. 施工要求：基础浇筑厚度均匀，振捣密实无蜂窝、麻面、空鼓、裂缝，基面平整坚实，标高、平整度符合规范，满足上部结构施工承载要求。 5. 工作内容：含基层清理、混凝土浇筑、摊铺振捣、找平收面、成品养护、现场清理；不含基础土方开挖回填、模板制安及钢筋采购工序。 | 1
5 | 更衣室墙面底部防水坎砌筑（300高） | 米 | 1. 施工范围：更衣室墙面底部周边防水坎施工，采用标准砖块砌筑成型，封堵墙底缝隙，杜绝墙体底部渗水、返潮问题。 2. 施工工序：基层清理凿毛、基面湿润、砂浆拌制、标砖排布砌筑、砂浆勾缝、压顶收边、成品养护。 3. 施工工艺：对墙底基层清理凿毛、除尘润湿，采用水泥砂浆坐浆，人工使用标砖错缝砌筑，灰缝饱满均匀，顶面及侧边砂浆压实收光，成型规整。 4. 施工要求：防水坎砌筑平整顺直、墙体垂直、灰缝均匀饱满、无通缝、空鼓，与基层粘结牢固，防渗止水性能达标，符合砌筑及防水施工规范。 5. 工作内容：含基层清理凿毛、砂浆拌制、标砖砌筑、勾缝收边、成品养护、现场清理；不含基层处理、防水涂刷及土方整改工序。 | 1
6 | 更衣室墙面底部防水坎抹灰 | ㎡ | 1. 施工范围：对更衣室墙面底部标砖砌筑防水坎整体表面进行水泥砂浆抹灰找平、护面收光施工。 2. 施工工序：基层清理除尘、墙面润湿、砂浆拌制、基层刮糙、面层抹灰、找平压光、成品养护。 3. 施工工艺：清理防水坎砖面浮灰、残渣并充分润湿，采用水泥砂浆分层抹灰，整体找平、阴阳角顺直收光，面层密实平整。 4. 施工要求：抹灰面层平整光滑、无起砂、空鼓、开裂、掉皮，阴阳角方正顺直，抹灰厚度均匀，粘结牢固，符合抹灰施工规范。 5. 工作内容：含基层清理润湿、砂浆拌制、防水坎整体抹灰、找平收光、养护、现场清理；不含防水坎砌筑、墙面防水及基层整改工序。 | 1
7 | 更衣室墙面底部防水坎及地面 贴砖墙面300*600 地面600*600 | ㎡ | 1. 施工范围：对更衣室墙面底部标砖防水坎立面、室内地坪基面进行整体瓷砖铺贴装饰施工。 2. 施工工序：基层清理找平、基面润湿、砂浆拌制、弹线分格、瓷砖铺贴、调平找直、缝隙清理、成品养护。 3. 施工工艺：清理地面及防水坎基层浮灰、残渣，修整基面缺陷，采用水泥砂浆均匀打底，瓷砖排版铺贴，人工调平校正，清理砖面余浆及缝隙。 4. 施工要求：地砖及坎面瓷砖铺贴平整、缝隙均匀、对齐顺直，粘结牢固无空鼓、松动、翘边，砖面洁净无破损，符合装饰铺贴施工规范。 5. 工作内容：含基层清理修整、砂浆拌制、防水坎及地面瓷砖铺贴、调平清理、成品养护、现场保洁；不含基层破除、防水涂刷、美缝勾缝工序。 | 1
8 | 更衣室墙面5cm净化板采购及安装 | ㎡ | 1. 施工范围：更衣室室内墙面全新净化板材料采购、运输、现场裁切、拼接安装及收边收口施工。 2. 施工工序：基层清理找平、弹线定位、骨架调平、净化板裁切排版、墙面固定安装、拼缝收边、成品规整。 3. 施工工艺：清理墙面基层杂物与凸起，精准弹线排版，对净化板进行现场精准裁切，采用专用配件固定安装，板缝对齐、压条收边，整体墙面平整规整。 4. 施工要求：净化板材质达标、板面平整光洁，安装牢固无松动，板面无划痕、变形、破损，拼缝严密顺直，阴阳角方正规整，符合洁净墙面施工标准。 5. 工作内容：含净化板主材及配件采购、运输卸货、基层清理、弹线排版、裁切安装、收边收口、现场清理；不含墙面基层修补、腻子乳胶漆、防水施工。 | 1
9 | 更衣室顶7.5cm面岩棉瓦板采购及安装 | ㎡ | 1. 施工范围：更衣室顶面7.5cm厚岩棉瓦板主材采购、运输到场、现场裁切、屋面排版铺设、固定安装及封边收口施工。 2. 施工工序：顶面基层清理、龙骨检查调平、弹线排版、岩棉瓦板裁切、屋面铺设固定、拼缝密封、边角收边、成品规整。 3. 施工工艺：清理顶面基层杂物及凸起，校正屋面龙骨平整度，按尺寸精准排版裁切7.5cm岩棉瓦板，采用专用固件固定牢靠，板缝对齐、密封严实，屋面整体平整顺直。 4. 施工要求：7.5cm岩棉瓦板厚度达标、材质合规、板面完好无变形破损，安装固定牢固、排布整齐、拼缝严密不渗水，屋面平整稳固，符合屋面围护施工规范。 5. 工作内容：含7.5cm岩棉瓦板及配套配件采购、运输卸货、基层清理、弹线排版、裁切铺设、固定密封、收边保洁； | 1
10 | 更衣室钢制净化门采购及安装 | 樘 | 1. 施工范围：更衣室专用钢制净化门主材、五金配件采购，现场搬运、定位安装、调试及收口规整施工。 2. 施工工序：门洞基层清理修整、弹线定位、门框就位校正、固定加固、门扇安装、五金调试、缝隙收口、成品保护。 3. 施工工艺：清理门洞基层杂物、修正基层偏差，门框精准对位调平调直，采用固定件牢固安装，匹配门扇及全套五金配件，调试启闭松紧、密封性，完成周边收口处理。 4. 施工要求：钢制净化门材质达标、板面平整无变形划痕，门框门扇安装垂直平整、贴合严密，启闭顺畅无卡顿、异响，五金配件齐全有效，符合洁净区域门窗施工规范。 5. 工作内容：含钢制净化门及配套五金采购、运输卸货、基层清理、门框门扇安装、调试校正、收口清理、成品防护；不含门洞土建修补、密封防水及后期维保。 | 1
简易彩钢房搭建
1 | 单层彩钢顶面搭设 | ㎡ | 1. 施工范围：现场整体单层彩钢棚搭建施工，包含钢骨架搭设、单层彩钢屋面、围护封边、接缝密封等全套搭设内容。 2. 施工工序：场地清理、定位放线、钢立柱及横梁安装、骨架调平校正、单层彩钢板裁切铺设、固定压实、板缝密封、边角收边。 3. 施工工艺：按现场尺寸精准放线定位，搭设整体钢结构框架并调直调平，对单层彩钢板精准排版裁切，采用专用固件固定牢靠，板缝搭接密实、密封防水，整体成型规整。 4. 施工要求：钢骨架安装垂直平整、连接牢固、稳定性强，单层彩钢板排布整齐、无变形破损，搭接规范、固定可靠，屋面无渗漏，整体结构符合验收规范。 5. 工作内容：含钢结构骨架、单层彩钢板及配套配件采购、运输、裁切、钢架搭设、板面铺设、密封收边、现场清理；不含基础浇筑、地坪处理、后期防腐油漆工序。 | 1
2 | 单层彩钢墙面搭设 | ㎡ | 1. 施工范围：现场单层彩钢围护墙面搭设施工，包含墙面钢骨架安装、单层彩钢板墙体铺设、侧边封边、缝隙密封等全套墙面围护施工内容。 2. 施工工序：场地清理、定位放线、墙面钢骨架安装、骨架调直校正、单层彩钢板裁切、墙面排版铺设、固定加固、板缝密封、收边规整。 3. 施工工艺：按设计及现场尺寸放线定位，搭设墙面钢结构骨架并调平调直，对单层彩钢板精准裁切排版，采用专用固件牢固固定，板缝搭接密实、密封严实，墙面整体平整顺直。 4. 施工要求：墙面钢骨架安装牢固、垂直平整、整体稳定性好，单层彩钢板排布整齐、无变形划痕、破损翘边，搭接规范、固定可靠，板面密闭防风防渗，符合围护结构施工验收规范。 5. 工作内容：含墙面钢骨架、单层彩钢板及配套配件采购、运输、裁切、骨架搭设、墙面铺设、密封收边、现场清理；不含基础施工、屋面搭设、防腐涂装工序。 | 1
其他项目
1 | 拆除门窗 | ㎡ | 1.门窗拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输； 2.门窗规格型号材质等综合考虑。 | 1
2 | PE管 DN20 | m | 1.PE管 DN20； 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火圈安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设； 3.连接形式：电热熔连接。 | 1
3 | PE管 DN25 | m | 1.PE管 DN25； 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火圈安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设； 3.连接形式：电热熔连接。 | 1
4 | PVC排水塑料管DN110 | m | 1.PVC排水塑料管DN110； 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火奥安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设； 3.连接形式：粘接连接。 | 1
5 | 单项脚手架 | ㎡ | 1.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合； 2.不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整； 3.所有脚手架均在木项报价； 4.场内、场外材料搬运； 5.搭、拆脚手架、斜道、上料平台； 6.安全网的铺设： 7.选择附墙点与主体连接； 8.测试电动装置、安全锁等； 9.拆除脚手架后材料的堆放； 10.脚手架架管及扣件、密目安全网租赁、运输、搬运、搭设、拆除、整理堆放及场内外运输（含垂直运输及人工搬运）。 | 1
6 | 乳胶漆 | ㎡ | 1.刷底漆、找补腻子、打磨、面漆等全部操作过程； 2.满刮成品腻子两遍、基层材质综合考虑： 3.乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，找平磨光。 | 1
7 | PP-R冷水管DN20 | m | 1.PP-R冷水管DN20; 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火圈安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设； 3.连接形式，电热熔连接。 | 1
8 | PP-R冷水管 DN25 | m | 1.PP-R冷水管DN25： 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定认阻火 圈安装、压力试验、欧扫冲沈、警示带铺 设； 3.连接形式：电热熔连接。 | 1
9 | 600*600铝扣板吊项 | ㎡ | 1.600*600铝扣板吊顶； 2.基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝； 3.五金件、龙骨及辅材综合考虑在报价中，不另行组价； | 1
10 | 304不锈钢丝网纱窗 | ㎡ | 1.304不锈钢丝网纱窗安装、五金安装； 2.窗框、五金件及辅材综合考虑在报价中，不另行组价。 | 1
11 | 刮腻子 | ㎡ | 1.基层清扫、检查、处理、磨砂纸、满面刮腻子、阴阳角调直、打磨等全部操作过程；2.满刮成品腻子两遍，找平磨光，耐水腻子包括在内。 | 1
12 | 电气配管 SC32 | m | 1.电气配管SC32；2.电线管路敷设；3.材质：镀锌钢管；4.钢索架设(拉紧装置安装)；5.预留沟槽、接地。 | 1
13 | 彩钢瓦开孔凿洞 | 个 | 1. 彩钢瓦开孔凿洞, DN200 以下, 仅为原有已建彩钢瓦新开洞；2.含人工、材料、设备、建渣清运以及含洞口堵补土。 | 1
14 | 半球墨铸铁盖板 | 个 | 1.成品半球墨铸铁盖板，包括制作、安装、拆除等；2.规格尺寸：300*500mm，厚20mm；3.满足设计防水、抗渗要求。 | 1
15 | 卷材防水 | m2 | 1.3 厚聚合物改性沥青自粘防水卷材；2.泛水、管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，防水附加层(加强层)，综合考虑在报价中；3.基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝。 | 1
16 | 砖砌体拆除 | m3 | 1.砖砌体拆除，砖墙材质及厚度综合考虑；2.控制扬尘、清理；3.建渣场内、外运输。 | 1
17 | 彩钢瓦开孔凿洞 | 个 | 1.彩钢瓦开孔凿洞,DN200以上,DN500以下,仅为原有已建彩钢瓦新开洞；2.含人工、材料、设备、建渣清运以及含洞口堵补土。 | 1
18 | 5CM 沥青路面 | m2 | 1.清理下承面、拌和、运输、摊铺、整型、压实；2.铺设方式综合考虑，沥青材质综合考虑满足甲方及规范要求；3.包含冷补。 | 1
19 | PE管 DN160 | m | 1.PE管 DN160；2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火圈安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设；3.连接形式：电热熔连接。 | 1
20 | 零星砌砖 M7.5 | m3 | 1.零星砌砖 M7.5；2.基层清理、砂浆制作、运输；3.底层抹灰、抹面层、抹装饰面；4.砌砖、刮缝、砖压顶砌筑、材料运输。 | 1
21 | 25吨吊车 | 台班 | 1.25吨吊车机械台班使用，包括安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。 | 1
22 | 夹芯板雨棚更换 | ㎡ | 1. 施工范围：拆除现有夹芯板雨棚全部结构，完成整体拆除作业。 2. 施工工序：安全防护、旧雨棚拆解归堆、新钢骨架安装、夹芯板铺设、防水收边、现场清理。 3. 施工工艺：先拆夹芯板及附件，再拆钢骨架归堆，新骨架除锈防腐后安装，铺设新板并做防水密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、防水无渗漏，不损伤周边结构，安全文明施工、场地整洁。 5. 工作内容：含旧雨棚拆除、废料归堆、新雨棚制作安装、防水收边、现场保洁；不含废料外运、基础加固，脚手架搭设。 | 1
23 | 厕所门更换铝合金门（双包套） | 樘 | 1. 施工范围：拆除原有厕所旧门及五金配件，新装铝合金厕所门，完成整套更换施工。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解清运、门洞清理、铝合金门框门扇安装、周边打胶密封、场地清扫。 3. 施工工艺：拆卸旧门合页、门框，清理门洞砂浆杂物，铝合金门调平校正、膨胀固定，缝隙打耐候胶防水。 4. 施工要求：旧门拆除干净，门窗启闭灵活稳固，胶缝饱满不渗水，不得损坏墙面瓷砖，完工场地整洁。 5. 工作内容：含旧门拆除、废料场内堆放、铝合金门安装、五金装配、密封打胶、现场保洁；不含垃圾外运、门洞扩修及墙体修补。 | 1
24 | 车间内更换钢制净化门（单开）（900*2100） | 樘 | 1. 施工范围：拆除车间原有门及配件，更换钢制净化门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧门及配件，清理门洞，钢制净化门调平固定，缝隙打胶做净化密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封达标，不损伤周边设施，场地整洁。 5. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、钢制净化门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
25 | 车间内更换钢制净化门（双开）（1800*2100） | 樘 | 1. 施工范围：拆除车间原有门及配件，更换钢制净化门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧门及配件，清理门洞，钢制净化门调平固定，缝隙打胶做净化密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封达标，不损伤周边设施，场地整洁。 6. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、钢制净化门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
26 | 车间内更换钢制净化门（单开）（900*2100） | 樘 | 1. 施工范围：拆除车间原有门及配件，更换不锈钢净化门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧门及配件，清理门洞，不锈钢净化门调平固定，缝隙打胶做净化密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封达标，不损伤周边设施，场地整洁。 5. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、不锈钢净化门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
27 | 车间内更换钢制净化门（双开）（1800*2100） | 樘 | 1. 施工范围：拆除车间原有门及配件，更换不锈钢净化门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧门及配件，清理门洞，不锈钢净化门调平固定，缝隙打胶做净化密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封达标，不损伤周边设施，场地整洁。 6. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、不锈钢净化门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
28 | 钢化玻璃门更换 | 扇 | 1. 施工范围：拆除原有钢化玻璃门及配套配件，更换新钢化玻璃门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新钢化玻璃门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧钢化玻璃门及配件，清理门洞杂物，新门调平固定，缝隙打胶密封、调试启闭。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封严密无渗漏，不损伤周边墙体及设施，场地整洁。 5. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、钢化玻璃门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
29 | 套装木门更换 | 扇 | 1. 施工范围：拆除原有套装木门及配套配件，更换新套装木门，完成整体更换。 2. 施工工序：现场防护、旧门拆解归堆、门洞清理、新套装木门安装、密封调试、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧套装木门及配件，清理门洞杂物，新门调平校正、固定安装，缝隙打胶密封、调试启闭。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封严密，不损伤周边墙体及设施，场地整洁。 5. 工作内容：含旧门拆除、废料归堆、套装木门安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、门洞修补。 | 1
30 | 80*80地漏更换 | 个 | 1. 施工范围：拆除原有地漏，更换80*80规格新地漏，完成整体更换作业。 2. 施工工序：现场防护、旧地漏拆除、管口清理、新地漏安装、密封试水、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧地漏及周边密封层，清理下水口杂物，新地漏调平固定，缝隙打胶密封、做试水测试。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、排水顺畅，密封严密无渗漏，不损伤周边地面，场地整洁。 5. 工作内容：含旧地漏拆除、废料归堆、80*80地漏安装、密封试水、现场保洁；不含垃圾外运、地面修补。 | 1
31 | 原有窗更换铝合金窗（C76） | ㎡ | 1. 施工范围：拆除原有窗户及配套配件，更换铝合金窗，完成整体更换作业。 2. 施工工序：现场防护、旧窗拆除、窗洞清理、铝合金窗安装、密封打胶、调试保洁。 3. 施工工艺：拆除旧窗及五金配件，清理窗洞杂物浮灰，铝合金窗调平校正、固定安装，缝隙打胶密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、启闭顺畅，密封严密无渗漏，不损伤周边墙体，场地整洁。 5. 工作内容：含旧窗拆除、废料归堆、铝合金窗安装、五金装配、密封调试及保洁；不含垃圾外运、窗洞修补。 | 1
32 | 外墙窗下口增加泛水板 | m | 1. 施工范围：对原有窗户下口进行处理，增加泛水板，完成泛水板安装作业。 2. 施工工序：现场防护、窗下口清理、泛水板裁切、安装固定、密封打胶、现场清扫。 3. 施工工艺：清理窗下口杂物、浮灰及原有密封层，裁切适配泛水板，调平后固定，缝隙打胶密封。 4. 施工要求：泛水板安装牢固、贴合紧密，排水顺畅，密封严密无渗漏，不损伤周边墙体及窗户，场地整洁。 5. 工作内容：含窗下口清理、泛水板裁切安装、密封打胶、现场保洁；不含垃圾外运、墙体修补。 | 1
33 | 墙面滚刷饮水涂料 | ㎡ | 1. 施工范围：对指定墙面进行处理，滚刷饮水涂料，完成墙面涂刷作业。 2. 施工工序：现场防护、墙面清理、涂料调配、滚刷涂刷、成品保护、现场清扫。 3. 施工工艺：清理墙面灰尘、杂物及污渍，调配饮水涂料，采用滚刷均匀涂刷，确保涂层平整、无漏刷。 4. 施工要求：涂刷均匀、色泽一致，无漏刷、流坠、气泡，涂层附着力强，不损伤周边设施，场地整洁。 5. 工作内容：含墙面清理、涂料调配、滚刷涂刷、成品保护、现场保洁；不含垃圾外运、墙面修补。 | 1
34 | PVC排水塑料管DN110 | m | 1.PVC排水塑料管DN50； 2.管道安装、管件安装、塑料卡固定、阻火奥安装、压力试验、吹扫、冲洗、警示带铺设； 3.连接形式：粘接连接。 | 1
35 | 更换球墨铸铁重型井圈井盖（50T φ700） | 个 | 1. 施工范围：拆除原有井圈井盖，更换球墨铸铁重型井圈井盖，完成整体更换作业。 2. 施工工序：现场防护、旧井圈井盖拆除、井口清理、新井圈井盖安装、调平固定、现场清扫。 3. 施工工艺：拆除旧井圈井盖，清理井口周边杂物及浮灰，放置新球墨铸铁重型井圈井盖，调平后固定密封。 4. 施工要求：拆除彻底，安装牢固、平整，与路面贴合紧密，无松动、异响，不损伤周边路面，场地整洁。 5. 工作内容：含旧井圈井盖拆除、废料归堆、新井圈井盖安装、调平固定、现场保洁；不含垃圾外运、路面修补。 | 1
36 | 张拉膜雨棚 | ㎡ | 1. 施工范围 依托原有钢结构（梁、柱）施工悬挑式张拉膜雨棚，不含土建基础工程。具体包括：原钢结构连接件焊接安装、悬挑钢构件制作安装及防腐、不锈钢张拉索及配件安装、PVDF 膜材加工及现场张拉固定、节点防水密封、成品保护及现场清理验收。 2. 施工工序 现场测量放线→原钢结构表面清理、焊接连接件→悬挑钢构件加工除锈防腐后吊装固定→焊缝打磨补漆→不锈钢张拉索及配件安装→膜材吊装展铺→对称分级张拉调形→膜边固定、节点打胶密封→膜面清洁、淋水试验→现场清理、验收。 3. 施工工艺 1. 连接件安装工艺：清理原钢结构连接部位，按放线位置焊接专用连接件，确保焊接牢固、焊缝达标。 3. 膜材张拉工艺：膜材工厂裁切、热合焊接成型，现场吊装展铺后，对称分级张拉，控制张力均匀，确保膜面平整无褶皱、无积水。 4. 防水工艺：膜材与新旧钢结构交接处，安装泛水板，打中性耐候密封胶密封，做好防水处理。 4. 施工要求 1. 连接件、悬挑钢构件规格符合设计要求，焊缝饱满无缺陷，防腐层完整无漏涂，与原钢结构连接牢固。 2. 膜面张拉均匀，排水坡度合理，无积水隐患，膜材无破损、褶皱。 3. 节点密封严实，淋水试验无渗漏，收边整洁美观。 4. 高空作业做好安全防护，施工时保护原钢结构及膜材，避免划伤、损坏。 5. 所有材料需提供合格证，完工后完成外观及淋水验收。 | 1
彩钢瓦雨棚
1 | 焊接250*125*6*9工字钢及吊耳 | 吨 | 1. 施工范围 依托原有钢结构，完成250*125*6*9规格工字钢的下料、安装、焊接，配套吊耳的制作、焊接，以及焊接区域除锈、防腐补涂和施工清理，不包含原结构基础加固及整体防腐翻新。 2. 施工工序 原结构基层清理→测量放线定位→工字钢下料加工→工字钢临时定位点焊→工字钢与原结构焊接→焊缝打磨检查→吊耳加工成型→吊耳定位点焊→吊耳焊接→焊缝打磨→焊接区域除锈→防腐补涂→成品保护→清理验收。 3. 施工工艺 1. 基层处理：用角磨机清理原钢结构焊接部位的漆面、锈蚀、油污，露出金属本色，确保焊接面无杂质。 2. 工字钢施工：按尺寸下料并做坡口处理，校正平直后吊装定位，临时支撑加固，采用 CO₂气体保护焊（ER50-6焊丝）分层对称满焊，焊脚高度不小于8mm，焊后清理焊渣、打磨焊缝。 3. 吊耳施工：采用≥12mm 厚 Q235B 钢板裁切加工，吊孔倒圆角，对称定位后双面围焊，焊脚尺寸不小于10mm，满焊成型，焊后打磨修整。 4. 防腐处理：焊接区域除锈后，涂刷环氧富锌底漆及配套面漆，涂层均匀，无漏涂、露底，与原结构防腐层衔接顺畅。 4. 施工要求 1. 材料要求：工字钢、吊耳钢板及焊接材料需有合格证，材质符合设计要求，无锈蚀、变形等缺陷。 2. 焊接要求：焊缝饱满，无气孔、夹渣、咬边等缺陷，受力部位必须满焊，重要节点焊缝需经探伤检测合格。 3. 定位要求：工字钢安装标高、间距偏差控制在±5mm 内，垂直度偏差不大于1‰，吊耳对称布置，位置准确。 4. 安全要求：高空作业系安全带，焊接时做好防火防护，避免焊渣损伤原结构，施工后及时清理废料，做好成品保护。 | 1
2 | 拉杆挑梁支点（拆安外墙暗扣瓦及钢板加固） | 处 | 1. 施工范围 完成拉杆挑梁支点处外墙暗扣瓦拆安、挑梁支点钢板加固焊接，含基层清理、防腐补涂及施工清理，不含原结构整体加固、外墙大面积翻新。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 暗扣瓦拆安：轻拆支点处暗扣瓦，做好标记和保护；加固完成后按标记复位安装，确保搭接紧密、牢固。 2. 钢板加固：清理支点基层锈迹、杂物；钢板按尺寸加工后，定位点焊，采用满焊工艺与原结构焊接，焊后打磨焊缝。 3. 防腐处理：焊接部位除锈后，涂刷防腐涂料，确保无漏涂，与原结构防腐层衔接顺畅。 4. 施工要求 1. 材料：加固钢板、焊接材料需合格，暗扣瓦无破损、变形。 2. 焊接：焊缝饱满，无气孔、夹渣等缺陷，受力部位满焊，焊后打磨平整。 3. 安装：暗扣瓦复位贴合紧密，钢板定位准确，加固牢固；防腐层完整无漏涂。 4. 安全：拆除、安装做好防护，焊接做好防火，施工后及时清理废料。 施工准备→定位挑梁支点→拆除外墙暗扣瓦（成品保护）→支点基层清理除锈→加固钢板加工→钢板定位点焊→焊接加固→焊缝打磨检查→防腐补涂→暗扣瓦复位安装→清理验收 | 1
3 | 铺设60*120*2.5热镀锌矩管铺设檩条 | ㎡ | 1. 施工范围 完成60*120*2.5热镀锌矩管架焊接安装，含基层清理、焊接、防腐及现场清理，施工时做好外墙暗扣瓦成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好外墙暗扣瓦防护，避免焊渣、工具磕碰损坏瓦件。 2. 矩管架焊接：清理基层锈迹、杂物，按定位将60*120*2.5热镀锌矩管点焊固定，再进行满焊加固，焊后打磨焊缝。 3. 防腐处理：焊接及矩管连接部位除锈后，涂刷防腐涂料，确保无漏涂。 4. 矩管架固定：焊接完成后检查牢固度，确保矩管架平直、无松动，符合施工要求。 4. 施工要求 1. 材料：热镀锌矩管、焊接材料需合格，矩管无锈蚀、变形。 2. 焊接：焊缝饱满无缺陷，受力部位满焊，焊后打磨平整。 3. 安装：矩管架焊接牢固、铺设平直，防腐层完整；施工过程中做好暗扣瓦成品保护，无损坏。 4. 安全：做好高空防护及焊接防火，完工后清理废料。 施工准备→定位放线→基层清理除锈→矩管架定位点焊→矩管架焊接加固→焊缝打磨→防腐补涂→清理验收 | 1
4 | 盖84型0.5厚灰色彩钢瓦 | ㎡ | 完成60*120*2.5热镀锌矩管架焊接安装，及84型0.5厚灰色彩钢瓦铺设，含基层清理、焊接、防腐、彩钢瓦固定及现场清理，施工时做好外墙暗扣瓦成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好外墙暗扣瓦防护，避免焊渣、工具磕碰损坏瓦件。 2. 矩管架焊接：清理基层锈迹、杂物，按定位将60*120*2.5热镀锌矩管点焊固定，再进行满焊加固，焊后打磨焊缝。 3. 防腐处理：焊接及矩管连接部位除锈后，涂刷防腐涂料，确保无漏涂。 4. 矩管架固定：焊接完成后检查牢固度，确保矩管架平直、无松动，符合施工要求。 5. 彩钢瓦铺设：按规范铺设84型0.5厚灰色彩钢瓦，采用自攻螺丝与矩管架固定，确保搭接紧密、平整，无松动、漏铺。 4. 施工要求 1. 材料：热镀锌矩管、焊接材料需合格，矩管无锈蚀、变形。 2. 焊接：焊缝饱满无缺陷，受力部位满焊，焊后打磨平整。 3. 安装：矩管架焊接牢固、铺设平直，防腐层完整；彩钢瓦铺设平整、搭接紧密、固定可靠；施工过程中做好暗扣瓦成品保护，无损坏。 4. 安全：做好高空防护及焊接防火，完工后清理废料。 施工准备→定位放线→基层清理除锈→矩管架定位点焊→矩管架焊接加固→焊缝打磨→防腐补涂→84型0.5厚灰色彩钢瓦铺设固定→清理验收 | 1
5 | 304不锈钢天沟 | 米 | 1. 施工范围 完成304不锈钢天沟的加工、安装、焊接及密封防水，含基层清理、天沟固定、焊缝处理、防水密封及现场清理，施工时做好周边成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好周边彩钢瓦、外墙等成品防护，避免磕碰、划伤及焊渣损坏。 2. 天沟加工与定位：按设计尺寸裁切304不锈钢天沟，确保切口平整、无毛刺；吊装至预设位置，调整坡度（不小于1‰），确保排水顺畅，临时固定。 3. 天沟固定与焊接：采用不锈钢螺栓将天沟固定在矩管架上，间距控制在500-600mm；天沟拼接处采用氩弧焊满焊，确保焊缝饱满、无漏焊。 4. 焊缝处理：焊后用角磨机打磨焊缝，使其与天沟表面平滑过渡，去除焊渣、毛刺，避免积水。 5. 防水密封：焊缝及天沟与彩钢瓦衔接处，涂刷不锈钢专用密封胶，确保密封严实，无渗水隐患。 4. 施工要求 1. 材料：304不锈钢天沟、焊接材料、密封胶需合格，天沟无变形、锈蚀，材质符合设计要求。 2. 焊接：氩弧焊焊缝饱满、无气孔、夹渣、漏焊，打磨后平整光滑，不锈钢表面无损伤。 3. 安装：天沟坡度合理、排水顺畅，固定牢固无松动；密封严实无渗水，拼接处衔接平整，成品保护到位。 4. 安全：做好高空作业防护，焊接时做好防火措施，完工后清理现场废料及杂物。 施工准备→测量放线定位→基层清理找平→304不锈钢天沟加工裁切→天沟吊装定位→天沟固定→天沟焊接拼接→焊缝打磨处理→防水密封→清理验收 | 1
6 | 60cm高女儿墙焊接檩条、盖84型0.5厚灰色彩钢瓦 | 米 | 1.施工范围 完成60cm 高女儿墙处檩条焊接安装，及84型0.5厚灰色彩钢瓦铺设，含基层清理、檩条焊接、防腐处理、彩钢瓦固定及现场清理，施工时做好女儿墙及周边成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好女儿墙、周边墙体及设施防护，避免焊渣、工具磕碰损坏，防止杂物掉落。 2. 基层清理：清理女儿墙顶部基层的锈迹、灰尘、杂物，确保焊接面、固定面干净整洁，无影响施工的障碍物。 3. 檩条焊接：按设计间距定位檩条，与女儿墙预埋件或墙体固定件点焊定位，再进行满焊加固，焊后清理焊渣、打磨焊缝，确保焊接牢固。 4. 防腐处理：焊接部位、檩条连接部位除锈后，涂刷防腐涂料，确保无漏涂，与原有防腐层衔接顺畅。 5. 彩钢瓦铺设：铺设84型0.5厚灰色彩钢瓦，采用自攻螺丝固定在檩条上，螺丝打在波峰处，间距300-400mm，加装防水垫片；横向搭接不小于100mm，纵向对齐波峰，确保铺设平整、搭接紧密。 4. 施工要求 1. 材料：檩条、彩钢瓦、焊接材料、防腐涂料、自攻螺丝等需合格，彩钢瓦无破损、变形，檩条无锈蚀、弯曲。 2. 焊接：焊缝饱满、无气孔、夹渣、漏焊，受力部位满焊，焊后打磨平整，焊接牢固可靠。 3. 安装：檩条焊接牢固、间距达标，彩钢瓦铺设平整、搭接紧密、固定可靠，无松动、漏铺；防腐层完整，防水密封到位。 4. 安全：做好高空作业防护，系好安全带；焊接时做好防火措施，完工后清理现场废料及杂物，做好成品保护。 施工准备→测量放线定位→女儿墙顶部基层清理除锈→檩条定位点焊→檩条焊接加固→焊缝打磨→防腐补涂→84型0.5厚灰色彩钢瓦铺设固定→清理验收 | 1
7 | 吊杆114圆管5厚 | 米 | 1. 施工范围 完成114圆管（5厚）吊杆的加工、安装、焊接及固定，含基层清理、吊杆裁切、焊接加固、防腐处理及现场清理，施工时做好周边成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好周边墙体、设施及已安装构件的防护，避免焊渣、工具磕碰损坏，防止杂物掉落。 2. 基层清理：清理吊杆连接部位的锈迹、灰尘、杂物，确保焊接面、固定面干净整洁，无影响施工的障碍物。 3. 吊杆加工与定位：按设计尺寸裁切114圆管（5厚），确保切口平整、无毛刺、无变形；按放线位置将吊杆定位，调整垂直度，临时固定。 4. 焊接加固：将吊杆与顶部固定件、底部连接构件进行满焊加固，确保焊缝饱满、无漏焊，焊接完成后清理焊渣、打磨焊缝。 5. 防腐处理：焊接部位、吊杆切口处及连接部位除锈后，涂刷防腐涂料，确保无漏涂、无露底，防腐层均匀完整。 4. 施工要求 1. 材料：114圆管（5厚）、焊接材料、防腐涂料等需合格，圆管无锈蚀、变形、破损，材质符合设计要求。 2. 焊接：焊缝饱满、无气孔、夹渣、漏焊、咬边等缺陷，受力部位必须满焊，焊后打磨平整，焊接牢固可靠。 3. 安装：吊杆定位准确、垂直度达标，固定牢固无松动、无晃动；防腐层完整，焊接质量符合规范要求。 4. 安全：做好高空作业防护，系好安全带；焊接时做好防火措施，完工后清理现场废料及杂物，做好成品保护。 施工准备→测量放线定位→基层清理除锈→114圆管（5厚）裁切加工→吊杆定位→吊杆与固定件焊接加固→焊缝打磨→防腐补涂→牢固度检查→清理验收 | 1
8 | 刷灰色环氧富锌漆二遍 | ㎡ | 1. 施工范围 完成114圆管（5厚）吊杆的加工、安装、焊接及固定，含基层清理、吊杆裁切、焊接加固、防腐处理及现场清理，施工时做好周边成品保护。 2. 施工工序 3. 施工工艺 1. 成品保护：施工过程中做好周边墙体、设施及已安装构件的防护，避免焊渣、工具磕碰损坏，防止杂物掉落。 2. 基层清理：清理吊杆连接部位的锈迹、灰尘、杂物，确保焊接面、固定面干净整洁，无影响施工的障碍物。 3. 吊杆加工与定位：按设计尺寸裁切114圆管（5厚），确保切口平整、无毛刺、无变形；按放线位置将吊杆定位，调整垂直度，临时固定。 4. 焊接加固：将吊杆与顶部固定件、底部连接构件进行满焊加固，确保焊缝饱满、无漏焊，焊接完成后清理焊渣、打磨焊缝。 5. 防腐处理：焊接部位、吊杆切口处及连接部位除锈后，涂刷灰色环氧富锌漆二遍，确保无漏涂、无露底，防腐层均匀完整，涂刷后做好养护，确保漆膜附着牢固。 4. 施工要求 1. 材料：114圆管（5厚）、焊接材料、灰色环氧富锌漆等需合格，圆管无锈蚀、变形、破损，油漆质量符合设计要求。 2. 焊接：焊缝饱满、无气孔、夹渣、漏焊、咬边等缺陷，受力部位必须满焊，焊后打磨平整，焊接牢固可靠。 3. 安装：吊杆定位准确、垂直度达标，固定牢固无松动、无晃动；灰色环氧富锌漆涂刷二遍，涂层完整、均匀，焊接质量符合规范要求。 4. 安全：做好高空作业防护，系好安全带；焊接时做好防火措施，完工后清理现场废料及杂物，做好成品保护。 施工准备→测量放线定位→基层清理除锈→114圆管（5厚）裁切加工→吊杆定位→吊杆与固定件焊接加固→焊缝打磨→灰色环氧富锌漆涂刷二遍→牢固度检查→清理验收 | 1
9 | 辅材（氧乙炔、焊条、切割片、螺丝等） | 项 |  | 1
零星人工
1 | 建筑、装饰普工 |  |  | 工日
2 | 木工（模板工） |  |  | 工日
3 | 钢筋工 |  |  | 工日
4 | 砌筑工（砖瓦工） |  |  | 工日
5 | 抹灰工 |  |  | 工日
6 | 防水工 |  |  | 工日
7 | 油漆工 |  |  | 工日
8 | 水电工 |  |  | 工日
9 | 焊工 |  |  | 工日
单项报价合计（元）：
以上报价包含9%税金及安全文明施工费